## river island
DUCT SIZE | [7 empty] | LINEAR |  |  | FITTINGS
No of Sect | Air Flow m³/h | Air Flow lt/s | Width mm | Height mm | L m | Eq. Dia. ømm | DÖRTGENVeloc. m/s | SİLİNDİRİKVeloc. m/s | R Pa/m | RxL Pa | x | Z Pa | Elbow | Expans. | Reduc. | Tee | Tee with radius | Volume damper
[13 empty] | 0.37 | 0.45 | 0.1 | 0.75 | 0.25 | 0.35
B1 BLOK ISI GERİ KAZANIM CİHAZI
ÜFLEME
1 | 675 | 187.5 | 1700 | 400 | 15 | 848.607 | 0.27574 | 0.33151 | 0.0016185 | 0.024277 | 1.11 | 0.076227 | 3 | [5 empty] | 63
1 | 350 | 97.2222 | 2500 | 500 | 15 | 1135.6168 | 0.077778 | 0.095987 | 0.00010139 | 0.0015209 | 1.11 | 0.0063906 | 3 | [5 empty] | 90
1 | 405 | 112.5 | 2800 | 630 | 6 | 1362.0136 | 0.063776 | 0.077215 | 5.4707e-05 | 0.00032824 | 1.11 | 0.0041354 | 3 | [5 empty] | 41.16
1 | 43000 | 11944.4444 | 250 | 250 | 6 | 273.2913 | 191.1111 | 203.6218 | 1896.026 | 11376.1563 | 1.11 | 28758.2957 | 3 | [5 empty] | 6
1 |  | 0 | 150 | 150 | 3.2 | 163.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.92
1 |  | 0 | 150 | 150 | 3.2 | 163.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.92
1 |  | 0 | 250 | 250 | 45 | 273.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 45
1 |  | 0 | 250 | 300 | 42 | 299.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 46.2
1 |  | 0 | 350 | 300 | 10 | 353.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 13
1 |  | 0 | 250 | 250 | 20 | 273.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 20
1 |  | 0 | 150 | 150 | 3.2 | 163.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.92
1 |  | 0 | 150 | 150 | 3.2 | 163.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.92
1 |  | 0 | 150 | 150 | 3.2 | 163.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.92
2 | 1500 | 416.6667 | 250 | 200 | 22 | 244.0599 | 8.3333 | 8.9065 | 4.062 | 89.3634 | 1.58 | 78.3178 | 4 |  | 1 |  |  |  | 19.8
3 | 1000 | 277.7778 | 450 | 250 | 7 | 362.7765 | 2.4691 | 2.6874 | 0.24879 | 1.7416 | 2.33 | 10.5149 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 9.8
4 | 500 | 138.8889 | 500 | 300 | 8 | 419.9793 | 0.92593 | 1.0026 | 0.029911 | 0.23929 | 0.47 | 0.29521 | 1 |  | 1 |  |  |  | 12.8
1 | 1000 | 277.7778 | 550 | 300 | 38 | 439.0521 | 1.6835 | 1.8347 | 0.09582 | 3.6412 | 1.57 | 3.3025 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 64.6
2 | 1400 | 388.8889 | 750 | 350 | 15 | 550.2385 | 1.4815 | 1.6354 | 0.060749 | 0.91123 | 1.58 | 2.6407 | 4 |  | 1 |  |  |  | 33
3 | 1470 | 408.3333 | 750 | 350 | 15 | 550.2385 | 1.5556 | 1.7172 | 0.066976 | 1.0046 | 2.33 | 4.2933 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 33
4 | 2940 | 816.6667 | 600 | 300 | 37 | 457.0125 | 4.537 | 4.9785 | 0.67778 | 25.078 | 0.47 | 7.2793 | 1 |  | 1 |  |  |  | 66.6
1 | 2700 | 750 | 500 | 300 | 8 | 419.9793 | 5 | 5.414 | 0.87222 | 6.9777 | 1.57 | 28.7556 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 12.8
2 | 400 | 111.1111 | 400 | 300 | 8 | 377.7088 | 0.92593 | 0.99164 | 0.032537 | 0.26029 | 1.58 | 0.97086 | 4 |  | 1 |  |  |  | 11.2
3 | 1000 | 277.7778 | 350 | 250 | 14 | 322.226 | 3.1746 | 3.4063 | 0.45002 | 6.3003 | 2.33 | 16.8935 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 16.8
4 | 1200 | 333.3333 | 700 | 350 | 25 | 533.1812 | 1.3605 | 1.4929 | 0.052243 | 1.3061 | 0.47 | 0.65459 | 1 |  | 1 |  |  |  | 52.5
0
[10 empty] | 11513.0061 | + | 28912.3007
[11 empty] | Pressure drop for duct | 40425.3067 | Pa
[11 empty] | Pressure drop for grill | 20 | Pa
[11 empty] | TOTAL PRESSURE DROP | 40445.3067 | Pa
[11 empty] | SAFATY %20 | 8089.0613 | Pa
[11 empty] | TOTAL PRESSURE DROP | 48534.3681 | Pa
EMİŞ
2 | 1200 | 333.3333 | 400 | 150 | 7 | 260.1341 | 5.5556 | 6.2718 | 1.8898 | 13.2285 | 0.47 | 11.5526 | 1 |  | 1
[10 empty] | 13.2285 | + | 11.5526
[11 empty] | Pressure drop for duct | 24.7811 | Pa
[11 empty] | Pressure drop for grill | 20 | Pa
[11 empty] | TOTAL PRESSURE DROP | 44.7811 | Pa
[11 empty] | SAFATY %20 | 8.9562 | Pa
[11 empty] | TOTAL PRESSURE DROP | 53.7373 | Pa
B2 BLOK ISI GERİ KAZANIM CİHAZI
ÜFLEME
1 | 1180 | 327.7778 | 300 | 300 | 6 | 327.9496 | 3.642 | 3.8804 | 0.57381 | 3.4428 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.2
2 | 2360 | 655.5556 | 500 | 300 | 5 | 419.9793 | 4.3704 | 4.7322 | 0.66638 | 3.3319 | 1.94 | 27.1469 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 8
3 | 1770 | 491.6667 | 400 | 300 | 7 | 377.7088 | 4.0972 | 4.388 | 0.63709 | 4.4596 | 1.58 | 19.01 | 4 |  | 1 |  |  |  | 9.8 | 102.5345
4 | 3250 | 902.7778 | 500 | 400 | 7 | 488.1199 | 4.5139 | 4.8243 | 0.5959 | 4.1713 | 0.84 | 12.2165 | 2 |  | 1 |  |  |  | 12.6
5 | 5020 | 1394.4444 | 600 | 500 | 8 | 598.1305 | 4.6481 | 4.9627 | 0.51459 | 4.1167 | 1.58 | 24.3157 | 4 |  | 1 |  |  |  | 17.6
2 | 7380 | 2050 | 800 | 500 | 8 | 686.6652 | 5.125 | 5.5357 | 0.55773 | 4.4618 | 1.58 | 30.255 | 4 |  | 1 |  |  |  | 20.8
1 | 9150 | 2541.6667 | 800 | 600 | 6 | 755.4176 | 5.2951 | 5.6709 | 0.53204 | 3.1922 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.8
2 | 11510 | 3197.2222 | 1000 | 600 | 5 | 839.9586 | 5.3287 | 5.7699 | 0.49533 | 2.4767 | 1.94 | 40.3578 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 16
3 | 15665 | 4351.3889 | 1200 | 600 | 7 | 914.0249 | 6.0436 | 6.6317 | 0.60132 | 4.2093 | 1.58 | 43.4203 | 4 |  | 1 |  |  |  | 25.2
4 | 11000 | 3055.5556 | 1100 | 500 | 7 | 795.4997 | 5.5556 | 6.1478 | 0.59377 | 4.1564 | 0.84 | 19.8386 | 2 |  | 1 |  |  |  | 22.4
5 | 15000 | 4166.6667 | 1500 | 500 | 8 | 913.2699 | 5.5556 | 6.3606 | 0.55363 | 4.4291 | 1.58 | 39.9438 | 4 |  | 1 |  |  |  | 32
2 | 15000 | 4166.6667 | 1800 | 400 | 8 | 869.3016 | 5.787 | 7.0203 | 0.70854 | 5.6684 | 1.58 | 48.6591 | 4 |  | 1 |  |  |  | 35.2
0
[10 empty] | 24.132 | + | 192.2196
[11 empty] | Pressure drop for duct | 216.3517 | Pa
[11 empty] | Pressure drop for grill | 20 | Pa
[11 empty] | TOTAL PRESSURE DROP | 236.3517 | Pa
[11 empty] | SAFATY %20 | 47.2703 | Pa
[11 empty] | TOTAL PRESSURE DROP | 283.622 | Pa
EMİŞ
2 | 2000 | 555.5556 | 700 | 150 | 4 | 331.003 | 5.291 | 6.4562 | 1.5738 | 6.295 | 0.84 | 21.8785 | 2 |  | 1
[10 empty] | 6.295 | + | 21.8785
[11 empty] | Pressure drop for duct | 28.1736 | Pa
[11 empty] | Pressure drop for grill | 20 | Pa
[11 empty] | TOTAL PRESSURE DROP | 48.1736 | Pa
[11 empty] | SAFATY %20 | 9.6347 | Pa
[11 empty] | TOTAL PRESSURE DROP | 57.8083 | Pa
1 | 27600 | 7666.6667 | 1150 | 1000 | 6 | 1171.5744 | 6.6667 | 7.1118 | 0.53952 | 3.2371 | 0 | 0 | [6 empty] | 25.8
2 | 27600 | 7666.6667 | 1800 | 600 | 5 | 500 | 7.0988 | 39.046 | 38.107 | 190.535 | 1.94 | 1848.1898 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 24
3 | 13900 | 3861.1111 | 500 | 400 | 7 | 488.1199 | 19.3056 | 20.6333 | 10.9002 | 76.3013 | 1.58 | 420.3272 | 4 |  | 1 |  |  |  | 12.6 | 23.6496
4 | 2700 | 750 | 500 | 300 | 7 | 419.9793 | 5 | 5.414 | 0.87222 | 6.1055 | 0.84 | 15.3852 | 2 |  | 1 |  |  |  | 11.2 | 295.7447
5 | 1600 | 444.4444 | 1000 | 800 | 8 | 976.2397 | 0.55556 | 0.59377 | 0.0045133 | 0.036106 | 1.58 | 0.34808 | 4 |  | 1 |  |  |  | 28.8
2 | 11000 | 3055.5556 | 1100 | 500 | 8 | 795.4997 | 5.5556 | 6.1478 | 0.59377 | 4.7502 | 1.58 | 37.3155 | 4 |  | 1 |  |  |  | 25.6
1 | 2700 | 750 | 300 | 500 | 6 | 419.9793 | 5 | 5.414 | 0.87222 | 5.2333 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.6
2 | 13700 | 3805.5556 | 1200 | 500 | 5 | 827.3241 | 6.3426 | 7.0791 | 0.75701 | 3.785 | 1.94 | 60.7501 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 17
3 | 13000 | 3611.1111 | 800 | 800 | 7 | 874.5323 | 5.6424 | 6.0117 | 0.51647 | 3.6153 | 1.58 | 35.6818 | 4 |  | 1 |  |  |  | 22.4
4 | 11000 | 3055.5556 | 1100 | 500 | 7 | 795.4997 | 5.5556 | 6.1478 | 0.59377 | 4.1564 | 0.84 | 19.8386 | 2 |  | 1 |  |  |  | 22.4
5 | 15000 | 4166.6667 | 1500 | 500 | 8 | 913.2699 | 5.5556 | 6.3606 | 0.55363 | 4.4291 | 1.58 | 39.9438 | 4 |  | 1 |  |  |  | 32
2 | 15000 | 4166.6667 | 1800 | 400 | 8 | 869.3016 | 5.787 | 7.0203 | 0.70854 | 5.6684 | 1.58 | 48.6591 | 4 |  | 1 |  |  |  | 35.2

## B1 Blok
B1 BLOK 1. KAT
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
Gömme rezervuar montajı yapıldımı
Sıhhi tesisat hatları tamamlandımı
Pis su tesisatının şaft bağlantısı yapıldımı
Tesisatın basınç testi yapıldımı
Klozet montajı yapıldımı
Lavabo montajı yapıldımı
Duş montajı yapıldımı
Aksesuar montajları tamamlandımı
Yangın tesisatı kolon hattı yapıldımı
Yangın tesisatı kat istasyon montajı yapıldımı
Koridor sprinkler hattı yapıldımı
Oda sprinkler hatları tamamlandımı
Sprinkler uçlarının körlenmesi yapıldımı
Tesisatın basınç testi yapıldımı
Sprinkler uçlarının montajı
Yangın dolabı montajı yapıldımı
Klima cihazı montajı yapıldımı
Klima bakır boru tesisatı tamamlandımı
Klima drenaj tesisatı cihazın yanına çekildimi
Klima bakır boru girişleri yapıldımı
Klima drenaj bağlantısı yapıldımı
Klima kablo girişleri yapıldımı
Klima terazi ayarı yapıldımı
Klima ağızları toza karşı korumaya alındımı
Oda taze hava girişi yapıldımı
Wc egzoz fleksi takıldımı
WC damper montajları yapıldımı
Klima plenum kutu montajı yapıldımı
Lineer menfez kutu montajı yapıldımı
Kutu plenum arası fleks bağlantısı yapıldımı
Eksik izolasyon tamirleri yapıldımı

## B2 Blok
B2 BLOK 1. KAT
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121
Gömme rezervuar montajı yapıldımı
Sıhhi tesisat hatları tamamlandımı
Pis su tesisatının şaft bağlantısı yapıldımı
Tesisatın basınç testi yapıldımı
Klozet montajı yapıldımı
Lavabo montajı yapıldımı
Duş montajı yapıldımı
Aksesuar montajları tamamlandımı
Yangın tesisatı kolon hattı yapıldımı
Yangın tesisatı kat istasyon montajı yapıldımı
Koridor sprinkler hattı yapıldımı
Oda sprinkler hatları tamamlandımı
Sprinkler uçlarının körlenmesi yapıldımı
Tesisatın basınç testi yapıldımı
Sprinkler uçlarının montajı
Yangın dolabı montajı yapıldımı
Klima cihazı montajı yapıldımı
Klima bakır boru tesisatı tamamlandımı
Klima drenaj tesisatı cihazın yanına çekildimi
Klima bakır boru girişleri yapıldımı
Klima drenaj bağlantısı yapıldımı
Klima kablo girişleri yapıldımı
Klima terazi ayarı yapıldımı
Klima ağızları toza karşı korumaya alındımı
Oda taze hava girişi yapıldımı
Wc egzoz fleksi takıldımı
WC damper montajları yapıldımı
Klima plenum kutu montajı yapıldımı
Lineer menfez kutu montajı yapıldımı
Kutu plenum arası fleks bağlantısı yapıldımı
Eksik izolasyon tamirleri yapıldımı

## C Blok
B1 BLOK 1. KAT
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
Gömme rezervuar montajı yapıldımı
Sıhhi tesisat hatları tamamlandımı
Pis su tesisatının şaft bağlantısı yapıldımı
Tesisatın basınç testi yapıldımı
Klozet montajı yapıldımı
Lavabo montajı yapıldımı
Duş montajı yapıldımı
Aksesuar montajları tamamlandımı
Yangın tesisatı kolon hattı yapıldımı
Yangın tesisatı kat istasyon montajı yapıldımı
Koridor sprinkler hattı yapıldımı
Oda sprinkler hatları tamamlandımı
Sprinkler uçlarının körlenmesi yapıldımı
Tesisatın basınç testi yapıldımı
Sprinkler uçlarının montajı
Yangın dolabı montajı yapıldımı
Klima cihazı montajı yapıldımı
Klima bakır boru tesisatı tamamlandımı
Klima drenaj tesisatı cihazın yanına çekildimi
Klima bakır boru girişleri yapıldımı
Klima drenaj bağlantısı yapıldımı
Klima kablo girişleri yapıldımı
Klima terazi ayarı yapıldımı
Klima ağızları toza karşı korumaya alındımı
Oda taze hava girişi yapıldımı
Wc egzoz fleksi takıldımı
WC damper montajları yapıldımı
Klima plenum kutu montajı yapıldımı
Lineer menfez kutu montajı yapıldımı
Kutu plenum arası fleks bağlantısı yapıldımı
Eksik izolasyon tamirleri yapıldımı

## Sayfa1
SİSTEM | PANJURUN BULUNDUĞU YER | PANJUR ÖLÇÜLERİ | DEBİ | YAKLAŞIK HIZ
1. bodrum kat depo taze hava | TÜR-SEV GİRİŞ ÜSTÜ | 280*60 | 43120 | 10 m/s
1. bodrum kat depo egzoz | TÜR-SEV GİRİŞ ÜSTÜ | 210*60 | 42520 | 13 m/s
1. Bodrum kat santral taze hava | Fuaye merdiven üstü | 290*45 | 25560 | 7,2 m/s
1. Bodrum kat santral egzoz | Fuaye merdiven üstü | 160*35 | 11142 | 7,8 m/s